# 广州市东升医院信息机房UPS蓄电池购置

# 项目比选公告

为确保广州市东升医院信息机房UPS蓄电池购置项目比选工作公正廉洁开展，拟通过比选方式确定该项目1家供应商。现将比选方案公告如下：

一、项目概况

项目名称：广州市东升医院信息机房UPS蓄电池购置项目

最高限价：14.315万元

服务期限：合同签订之日起一个月内完成

采购人：广州市东升医院

比选时间：院方自定

比选地点：广州市黄埔区开创大道3016号广州市东升医院会议室

联系人：叶小姐

联系电话：31702127

联系地址：广州市黄埔区开创大道3016号广州市东升医院

二、比选申请人资格

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）本项目不接受联合体比选。

# 三、比选流程

（一）比选公示

广州市东升医院信息机房UPS蓄电池购置项目公告于本院官方网站公示，公示时间为2024年4月24日至4月26日为3个工作日。

（二）接受比选申请人递交比选文件

比选申请人向院办公室报名、递交比选资格文件及比选资料一式两份。比选资格文件及比选资料均应为密封件，封口加盖比选申请人骑缝章，封套注明比选申请人及参与比选项目全称。于2024年4月29日前送到指定地点：广州市黄埔区开创大道3016号广州市东升医院一楼办公室3。

（三）评选办法

按照《广州市东升医院自行采购工作细则》组建评选小组，比选采用最低评标价法，评选小组按照价格最低选出中选人。评选以比选文件规定的条件为依据。比选文件中报价明细内容与比选文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，比选文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准。

（四）中选人的产生

比选小组根据评审结果确定中选人并做好记录。

（五）公示比选结果

比选结果在总院对外公告栏及本院官方网站公示，公示时间为1个工作日。

（六）发出中选通知书并签订合同

# 比选结果公示无异议后，由院办公室发出中选通知书，并根据《广州市东升医院合同管理办法》相关规定做好合同审批工作，合同经院内审批后与中选人签订合同。

## 附件：1.采购需求

## 2.评审办法

## 3.比选申请文件格式及要求

## 广州市东升医院

## 2024年4月24日

附件1

# 采购需求

# 一、预算：14.315万元

# 二、采购范围（采购内容）：

1、40节65AH铅酸蓄电池

2、80节150AH铅酸蓄电池

# 三、项目工期要求：合同签订之日起一个月内完。

# 四、项目目标：通过本次项目，完成广州市东升医院信息机房UPS不间断电源铅酸蓄电池的更换，确保机房设备安全稳定运行。

# 五、项目建设内容要求：

## 1、现状

广州市东升医院机房80节150AH铅酸蓄电池，40节65AH铅酸蓄电池，2019年投运，蓄电池的循环寿命到达其标称循环寿命，蓄电池的循环寿命在特定的深放电和充电循环下无法满足原有的性能。蓄电池已出现老化流液现象及表面出现结晶现象。内阻增加，蓄电池的内阻增加会导致放电速率减慢，充电效率下降，影响正常使用，充电时产生明显热量。

为避免短路起火发生爆炸事故，已将漏液电池组停机，现一旦发生停电事故，信息机房部分设备将宕机，届时将影响业务流程正常进行并导致数据丢失，因此需更换UPS蓄电池。

## 2、需求

医院信息机房是信息系统正常运行的基础和保证，停电会导致医院业务受到影响，如病人等着缴费，病人无法取药等，更为严重的是医院医疗、财务数据的丢失，可能导致灾难性的后果。

为避免上述情况发生，急需更换UPS不间断电源电池组来保障信息机房正常供电，确保停电时信息系统数据的安全。

## 3、设备技术参数要求

- ★额定电压：12V，容量：150AH/65AH，要求投标方提供的蓄电池应是高质量全新的阀控密封铅酸蓄电池。

- ★电池尺寸需与现有电池柜相匹配。

- 蓄电池采用专利稀土正极板栅合金，减少气体产生，自放电率低，抗腐蚀能力强，工艺为涂膏式平板电极，内阻低、输出电流大，提供相关证明专利材料。

- 推荐温度使用范围：工作温度：放电温度-15～+50℃，充电温度-0～+40℃；储寸温度-15～+40℃；推荐温度25±2℃。

- 蓄电池电压均衡性满足：开路电压最高与最低之差≤46mV；进入浮充状态24小时后端电压最高与最低之差≤16mV，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

- 密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥99%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 防酸雾性能:蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是15～30kpa，闭阀压应是15～30kpa，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 电池的浮充电压为13.50V～13.80V（+25℃），均充电压为14.10V～14.40V（+25℃），提供相关证明材料。

- 安全性：蓄电池槽、盖采用ABS材料制造，并具有阻燃性。蓄电池遇火时，内部应不引燃、不引爆。

- 蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

- 蓄电池应能适应在线状态检测装置的接入。

- 蓄电池寿命：在环境温度不超过25℃的情况下，浮充运行寿命不低于5年（含）。

- 耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10（A）连续充电160h，外观应无明显变形及渗液。

- 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率≥98.7%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 蓄电池间连接电压降，5.5I10（A）放电条件下，△U≤6.3mV。

- 封口剂性能：环境温度-30°C~65°C之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。

- 热失控敏感性：每24h的电流增长率应≤6%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 过度放电：容量恢复值应≥97.6%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 低温敏感性：10小时率容量应≥96.3%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因数应≥95.7%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小容量差值应≤3.7%，提供带有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的报告证明材料。

- 蓄电池内部结构应针对极板膨胀伸长的问题进行针对性设计，以有效解决极板膨胀对极柱造成的应力，从而避免电池端子处出现泄漏。

- 蓄电池必须为同批次产品，并在电池壳体标明包含生产日期的批号、电池类型等标识。

- 蓄电池的外观不得有变形，裂纹及污迹，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀的现象,无酸雾逸出。

- 所投蓄电池产品具有防止极柱漏液，具备新型极柱技术，提供第三方证明材料复印件并加盖公章。

## 4、实施服务要求

提供运输、安装、调试等服务。

# 六、对实施单位的要求

1、资质要求：

(1)电池类型：阀控式铅酸蓄电池免维护的专业设计：阀控密封式设计，不用加酸、加水维护，不漏液、无酸雾、长寿命。

(2)质保期:3年。

(3)蓄电池生产企业交付能力强，至少在国内有5家或以上生产工厂，须提供加盖公章的相关证明材料。

(4)蓄电池生产企业必须建立完善的质量管理体系，应已获得ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，须提供加盖公章的证书扫描复印件。

(5)★蓄电池生产企业应具有《排放污染物许可证》、《危险废物经营许可证》，蓄电池生产企业必须具备废旧电池回收资质，并提供相关资料。

(6)蓄电池生产企业必须具有产品检测实验室，且实验室须通过CNAS资格认证，具有CNAS编号，实验室测试资质需与《固定型阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件 GB/T 19638.1》的测试资质相关，须提供加盖公章的证书扫复印件。

(7)★蓄电池生产企业所提供产品必须为该企业所生产的原厂产品，不接受OEM代加工生产的产品。

(8)★投标产品必须通过泰尔认证，并提供泰尔认证证书和泰尔检验报告，须提供加盖公章的证书扫描复印件。

(9)★蓄电池生产企业应已获得IATF16949体系认证，须提供加盖公章的证书扫描复印件。

(10)★投标公司需提供原厂授权函和原厂代理证书及原厂售后服务承诺函。

2、提供的产品为原装、完整、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备及部件。

3、全部设备、产品、型号、规格、数量的验收。包含设备连接并构成完整运行环境所必要的配件、辅件。

4、所有设备、器材在开箱时须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于采购需求要求。

5、中选人需组建交付实施队伍，安排项目经理，具有Project Management Professional项目管理专业人士资格认证资质能力；技术负责人具备主要厂商认证专业认证等资质能力；安装调试人员需持有低压电工作业操作证；根据实施相关需求，上门提供服务。

# 七、售后服务要求

## 1.售后服务期

★中选人为本项目设备提供3年质保期及售后服务（通过采购人验收后起算。

## 2.售后服务内容

（1）在线服务

提供技术支持服务热线及在线客服；

正常工作时间内，服务响应时间不超过半小时；

现场维修、产品维修、技术咨询类的查询服务，承诺半小时内予以回复。

（2）现场服务

服务电话响应时间：半小时内；

现场服务到达响应时间:与用户协商好后，以最快的交通工具到达现场，到达现场不超过1个小时；

（3）维修服务

提供现场维修服务；

一般故障在2工作日内完成维修；

须拿回厂商维修的，7个工作日内完成维修，维修期间提供备用机使用；

配件采购时间预计较长的，事先通知采购人，与采购人商定维修时间。

# 八、项目验收要求

完成所有合同规定的工作内容并正常运行一个月后，经采购人第三方运维单位测试无异常视为完成验收工作。

九、报价要求

（一）本项目报价方式为总价，项目最高限价为人民币14.315万元。如报价超出项目最高限价，均导致比选无效。比选申请人单价报价低于单价最高限价60%的，必须在比选文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。评审小组会认为比选申请人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效报价处理。

# 十、付款方式

1、本合同签订后15个工作日内，采购人向中选人支付合同总额的 50 %；

2、完成验收工作后，采购人向中选人支付合同总金额的50%；

3、达到支付条件后，中选人须在采购人办理付款手续之前7个工作日内，提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。

# 附件2

## 评审方法

# （一）比选资格文件初审

评选小组应对各比选文件进行初审，初审主要是资格性审查，出现不符合下列情形之一，作无效比选处理，不通过资格审查或比选无效的，不作符合性审查。《资格性审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构比选的，必须由总公司授权。根据以下信息进行评审：《比选申请人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司出具给分支机构的授权书。 |

# （二）符合性审查

评标小组应当对符合资格的比选申请人的比选文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选方案的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效比选处理。《符合性审查表》如下：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 报价确定且符合要求。 |
| 2 | 比选文件完全满足比选方案中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》) |

# （三）评分标准

本次比选采用最低评标价法，比选结果按比选报价由低到高顺序排列，比选报价相同的并列，在符合资格条件审核、符合性审查且对实质性条款完全响应的情况下，对比所有比选申请人的报价总价，排名第一为中选候选人，排名第二作为备选候选人。（若出现总价相同的情况，则启动现场抽签）

附件3      比选申请文件格式及要求

比选申请文件封面

（ 项 目 名 称 ）

（ 正 本 / 副 本 ）

#### 比选申请人名称：

年  月  日

比选申请文件目录

- 目录页（带页码）

- 法定代表人证明书、法定代表人授权书格式（有被授权人时适用）（格式1）

- 比选申请人资格声明书（格式2）、营业执照

- 承诺函（格式3）

- 实质性响应条款一览表（格式4）

- 一般性条款响应差异表（格式5）

- 报价一览表（格式6）

- 拟投入本项目服务人员情况（格式8）

- 专业资质证书

- 同类项目业绩（格式7）

- 服务方案（按照评分细则分类列举）

- 其他附件

格式1

法定代表人资格证明书

致：广州市东升医院

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：           单位：           （加盖法人公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

经营范围：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请采购人务必提供下列附件)

法定代表人授权书

致：广州市东升医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

授权单位：          （加盖法人公章）

法定代表人         （签名亲笔或盖私章）

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：                   联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为比选申请材料附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的比选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司比选文件中标注的比选有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.比选签字代表为法定代表人，则本表不适用。

格式2

比选申请人资格声明函

广州市东升医院：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“❉❉项目”的比选公告，我方愿意参加比选，并已清楚比选方案的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件1）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年度或2021年度经审计的财务报告或基本开户行出具的资信证明，见附件2）；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分支机构比选的，以上《比选申请人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章，附件由总公司（总所）提供。

格式3

承诺函

本单位/公司郑重承诺：

一、我单位/司保证所提交的所有资质文件、证明材料及其他比选申请材料的真实性，并承诺完全响应采购人对货物及所有服务的符合性需求，在合同生效后按采购人实际要求开具有效等额发票进行支付，并按要求有效开展工作。

二、我单位/司严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业有关规定，积极营造公平公正的政府采购活动环境，保证廉洁自律，遵守商业道德，诚信经营，确保本单位员工不做有损贵单位利益的行为，不泄露贵单位的商业秘密及其他相关工作信息，不利用为贵单位供货提供或服务的便利谋取不正当利益。加强对员工的教育管理，确保员工不利用工作便利向群众索取或收取红包、利是、小费及其他财物；绝不向贵单位工作人员提供礼金、回扣、红包等财物，以谋取不正当利益，自觉抵制不廉洁行为。

三、如未能达到上述承诺，采购人有权取消我单位中选资格，我单位按实际情况赔偿采购人损失。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日	期：

格式4

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 比选申请人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（1）比选申请人所报折扣低于项目最高限价60%的，必须在比选文件中提供报价说明，并提交相关证明材料证明其报价合理性。 （2）评标委员会认为比选申请人不能证明其报价合理性的，或有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当将其作为无效比选处理。 | 报价说明： |  |
| 2 | 以下内容根据比选方案采购需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

填写要求：

1.本表所列条款必须一一予以响应，“比选申请人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

2.请比选申请人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致比选无效。

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日	期：

格式5：

一般性条款响应差异表

| 工作需求 | 比选申请人响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第三项“采购需求”中第（二）项“工作要求”列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

格式6

报价一览表

（比选申请人必须如实填写）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 分项小计（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价： |

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日	期：

格式7

同类服务项目业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料复印件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

2.请比选申请人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

格式8

拟投入项目服务人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职称或学历 | 年龄 | 经验 年限 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 联系 电话 | 本项目中拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按比选项目内容和评审表要求为准提供有效的证明文件

比选申请人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日	期：

# Text boxes

法人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

授权代表身份证复印件正面

授权代表身份证复印件反面